桐乡市建设工程质量安全监督站文件

桐质安〔2017〕31号

- 关于2017年8月、9月份预拌混凝土和

- 预拌砂浆质量专项检查的通报

各建设、施工、监理单位和预拌混凝土、预拌砂浆生产企业：

为了进一步规范建设各方质量行为，落实建设各方质量责任制度，提高全市使用于建设工程预拌混凝土和预拌砂浆质量。我站监督内业科于2017年8月1日至9月30日组织人员对全市所属预拌混凝土和砂浆质量进行专项检查。现将有关情况通报如下:

一、基本情况

本次检查的对象为我市范围内新都、桐星、亚都、冠峰、钟大、中天、石门南方、鑫联、众磊、众力、六合共12家预拌砼生产企业和正昶、桐化共2家预拌砂浆生产企业（相关检查情况详见附表）。检查组采取生产现场和施工现场相结合的随机抽查形式，并对现场制作的试块进行现场封样，进试验室标准养护。在抽查现场，重点检查了混凝土强度质量和坍落度值，并对涉及到的配合比和送货单资料进行了检查。同时检查了施工单位、建设单位和监理单位对进场预拌混凝土质量控制资料。

本次共抽查混凝土试块144组，标准养护其抗压强度达到设计强度值100%以上有144组，合格率达100%；现场坍落度共做48批次，合格率达到100%；砂浆共抽查试块24组，标准养护达到设计强度值100%以上有23组。其中1组无效, 9组超200%。

在抽查过程中，从总体情况来看，预拌混凝土和预拌砂浆质量强度较好，市场供应比较稳定。

希望各预拌混凝土生产企业、预拌砂浆生产企业、各方建设主体继续加强产品质量意识，加强做好现场浇筑后科学有效的养护措施。各建设主体在现场应做好检查验收，切实抓好问题的整改工作，严格控制好原材料进场质量，跟踪做好现场实体的强度检查工作，及时发现问题及时处理，严格控制不合格材料进入工地现场，确保我市建筑工程质量

附：2017年8月、9月份混凝土和砂浆现场抽样汇总表

桐乡市建设工程质量安全监督站

2017年11月8日

抄送：局建管科、站各科室、相关建设单位、房地产公司

桐乡市建设工程质量安全监督站办公室  2017年11月8日

| 附： 2017年8月份混凝土和砂浆现场抽样汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 生产厂家 | 抽样地址 | 使用工程及部位 | 设计 强度 (MPa) | 设计坍落度/稠度（mm） | 实测坍落度/稠度（mm） | 成型 日期 | 试验日期 | 试块抗压强度代表值 （MPa） |  | 达 到 设 计 强度（%） | 备注 |  |
| 1 | 亚都混凝土 | 生产现场 | 桐乡市佳教玩具有限公司2#楼6层梁板 | C30 | 120～180 | 162 | 8.7 | 9.4 | ① | 42.8 | 142.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 43.3 | 144.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 43.0 | 143.3 |  |  |
| 2 | 亚都混凝土 | 施工现场 | 濮院紫金凯旋城二期11#楼15层梁板 | C30 | 120～180 | 156 | 8.7 | 9.4 | ① | 41.2 | 137.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 43.4 | 144.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 42.0 | 140.0 |  |  |
| 3 | 新都混凝土 | 生产现场 | 望湖湾，5#楼3层墙柱梯4层梁板 | C30 | 90～150 | 132 | 8.4 | 9.1 | ① | 48.3 | 161.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 48.9 | 163.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 43.6 | 145.3 |  |  |
| 4 | 新都混凝土 | 施工现场 | 康来登花园一期，15#楼10层墙柱梯屋面梁板 | C30 | 120～180 | 144 | 8.4 | 9.1 | ① | 48.9 | 163.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 50.3 | 167.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 49.7 | 165.7 |  |  |
| 5 | 冠峰混凝土 | 生产现场 | 桐乡市凤鸣实验小学 楼面 | C25 | 120～180 | 155 | 8.4 | 9.1 | ① | 39.3 | 157.2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 37.4 | 149.6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 43.9 | 175.6 |  |  |
| 6 | 冠峰混凝土 | 施工现场 | 桐乡泰爱斯环保能源有限公司热电联户项目 无阀滤池地坪 | C25 | 120～180 | 135 | 8.4 | 9.1 | ① | 40.5 | 162.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 40.1 | 160.4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 41.1 | 164.4 |  |  |
| 7 | 桐星混凝土 | 生产现场 | 浙江奕科新材料有限公司新建厂区工程，1#车间七层柱八层梁板 | C25 | 120～180 | 160 | 8.3 | 9.1 | ① | 41.4 | 138.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 46.7 | 155.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 43.1 | 143.7 |  |  |
| 8 | 桐星混凝土 | 施工现场 | 天悦龙庭桩基工程，长螺旋桩， | C30 | 150～210 | 188 | 8.3 | 9.1 | ① | 43.5 | 174.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 44.6 | 178.4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 44.0 | 176.0 |  |  |
| 9 | 钟大混凝土 | 生产现场 | 富圣豪庭 御珑湾三期 | C30 | 120~180 | 170 | 8.3 | 8.31 | ① | 43.6 | 145.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 42.0 | 140.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 38.8 | 129.3 |  |  |
| 10 | 钟大混凝土 | 施工现场 | 乌镇达园青年广场二期 主楼灌注桩 | C30 | 150~210 | 192 | 8.3 | 8.31 | ① | 42.3 | 141.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 41.2 | 137.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 44.0 | 146.7 |  |  |
| 11 | 中天混凝土 | 生产现场 | 建泰纺织7#车间二层楼面 | C30 | 90～150 | 142 | 8.3 | 9.2 | ① | 41.7 | 139.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 45.1 | 150.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 41.3 | 137.7 |  |  |
| 12 | 中天混凝土 | 施工现场 | 濮院毛衫时尚小镇屋面 | C30 | 90～150 | 125 | 8.3 | 9.2 | ① | 40.6 | 135.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 43.8 | 146.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 45.2 | 150.7 |  |  |
| 13 | 石门南方混凝土 | 生产现场 | 嘉兴恒美服饰有限公司，2#宿舍楼二层柱三层梁板 | C25 | 120～180 | 126 | 8.8 | 9.4 | ① | 35.7 | 142.8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 34.0 | 136.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 35.7 | 142.8 |  |  |
| 14 | 石门南方混凝土 | 施工现场 | 星火村农民安置房户型一，隔热层楼面 | C25 | 120～180 | 162 | 8.8 | 9.4 | ① | 37.5 | 150.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 37.6 | 150.4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 37.7 | 150.8 |  |  |
| 15 | 众磊混凝土 | 生产现场 | 桐乡市荣基建材有限公司新建车间5#车间基础 | C30 | 90～150 | 1136 | 8.7 | 9.4 | ① | 32.6 | 108.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 36.6 | 122.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 35.6 | 118.7 |  |  |
| 16 | 众磊混凝土 | 施工现场 | 桐乡市农业综合开发河山高标准农田建设项目道路 | C25 | 90～150 | 140 | 8.7 | 9.4 | ① | 33.5 | 134.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 33.4 | 133.6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 33.3 | 133.2 |  |  |
| 17 | 鑫联混凝土 | 生产现场 | 桐乡磊石微粉有限公司60万吨叶腊石扩建项目 柱子 | C30 | 120～180 | 137 | 8.7 | 9.4 | ① | 51.3 | 171.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 43.1 | 143.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 46.5 | 155.0 |  |  |
| 18 | 鑫联混凝土 | 施工现场 | 桐乡电商物流园-普洛斯仓储项目一期 自行车棚-基础 | C30 | 120～180 | 155 | 8.7 | 9.4 | ① | 50.2 | 167.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 51.3 | 171.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 49.2 | 164.0 |  |  |
| 19 | 众力混凝土 | 生产现场 | 浙江飞帆纺织有限公司 1-2#车间 门卫(年产纱线1500吨和装饰布300万米技改项目) 塔吊基础 | C30 | 150～210 | 188 | 8.7 | 9.4 | ① | 44.5 | 148.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 45.6 | 152.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 42.0 | 140.0 |  |  |
| 20 | 众力混凝土 | 施工现场 | 桐乡市洲泉镇万里达电线厂 四层楼面 | C30 | 120～180 | 130 | 8.7 | 9.4 | ① | 40.5 | 135.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 43.8 | 146.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 45.0 | 150.0 |  |  |
| 21 | 磊昌混凝土 | 生产现场 | 桐乡市瀛海服饰有限公司地坪 | C30 | 120～180 | 152 | 8.8 | 9.2 | ① | 37.4 | 124.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 38.2 | 127.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 36.2 | 120.7 |  |  |
| 22 | 磊昌混凝土 | 施工现场 | 浙江中辉裘革科技有限公司六层柱 | C30 | 120～180 | 155 | 8.8 | 9.2 | ① | 33.6 | 112.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 31.0 | 103.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 34.8 | 116.0 |  |  |
| 23 | 六合混凝土 | 生产现场 | 嘉兴雪澜娅羊绒服饰有限公司二层楼面 | C30 | 120～180 | 148 | 8.8 | 9.5 | ① | 47.3 | 157.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 45.1 | 150.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 49.6 | 165.3 |  |  |
| 24 | 六合混凝土 | 施工现场 | 桐昆恒邦二期天然气站广场基础 | C30 | 90～150 | 1140 | 8.8 | 9.5 | ① | 46.0 | 153.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 45.2 | 150.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 44.6 | 148.7 |  |  |
| 25 | 桐化砂浆 | 生产现场 | Th170803 | M5.0 | 70～90 | 84 | 8.8 | 9.5 | ① | 8.8 | 176.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 6.9 | 138.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 8.4 | 168.0 |  |  |
| 26 | 桐化砂浆 | 施工现场 | 乌镇康来登酒店及花园 | M5.0 | 70～90 | 77 | 8.8 | 9.5 | ① | 9.5 | 190.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 9.5 | 190.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 9.6 | 192.0 |  |  |
| 27 | 正昶砂浆 | 生产现场 | 编号：17040 | M10 | 70～90 | 76 | 8.8 | 9.5 | ① | 22.8 | 228.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 24.0 | 240.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 22.2 | 222.0 |  |  |
| 28 | 正昶砂浆 | 施工现场 | 东方柏悦 | M5.0 | 70～～90 | 78 | 8.8 | 9.5 | ① | 12.4 | 248.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 11.2 | 224.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 11.8 | 236.0 |  |  |

| 附： 2017年9月份混凝土和砂浆现场抽样汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 生产厂家 | 抽样地址 | 使用工程及部位 | 设计 强度 (MPa) | 设计坍落度/稠度（mm） | 实测坍落度/稠度（mm） | 成型 日期 | 试验日期 | 试块抗压强度代表值 （MPa） |  | 达 到 设 计 强度（%） | 备注 |
| 1 | 亚都混凝土 | 生产现场 | 中沃羊毛衫有限公司1#楼顶梁板柱 | C30 | 120～180 | 155 | 9.11 | 10.9 | ① | 35.3 | 117.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 34.7 | 115.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 35.1 | 117.0 |  |
| 2 | 亚都混凝土 | 施工现场 | 桐乡市友利家具有限公司1#楼基础 | C30 | 120～180 | 151 | 9.11 | 10.9 | ① | 36.9 | 123.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 36.4 | 121.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 35.4 | 118.0 |  |
| 3 | 新都混凝土 | 生产现场 | 乌镇小吃集市工程 1＃楼—2＃楼三层柱 | C30 | 90～150 | 132 | 9.11 | 10.10 | ① | 46.8 | 156.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 46.7 | 155.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 50.4 | 168.0 |  |
| 4 | 新都混凝土 | 施工现场 | 桐乡旅游广场二期工程 商业用房地下室坡道板 | C30 | 90～150 | 135 | 9.11 | 10.10 | ① | 45.9 | 153.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 49.8 | 166.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 49.0 | 163.3 |  |
| 5 | 冠峰混凝土 | 生产现场 | 雅园G1 10#楼五层梁板 | C30 | 120～180 | 156 | 9.11 | 10.9 | ① | 43.3 | 144.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 44.2 | 147.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 47.4 | 158.0 |  |
| 6 | 冠峰混凝土 | 施工现场 | 中市广场 10-23轴交A轴-H轴楼面 | C30 | 120～180 | 151 | 9.11 | 10.9 | ① | 43.3 | 144.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 42.2 | 140.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 45.0 | 150.0 |  |
| 7 | 桐星混凝土 | 生产现场 | 桐乡市村级集体经济壮大工程濮院抱团项目，16#楼四层柱五层梁 | C30 | 120～180 | 160 | 9.8 | 10.9 | ① | 37.3 | 124.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 39.3 | 131.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 37.7 | 125.7 |  |
| 8 | 桐星混凝土 | 施工现场 | 纽纳斯服饰有限公司，15#16#楼斜屋面 | C30 | 90-150 | 128 | 9.8 | 10.9 | ① | 40.1 | 133.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 38.1 | 127.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 45.3 | 151.0 |  |
| 9 | 钟大混凝土 | 生产现场 | 大通酩悦 3号楼八层墙柱九层梁板 | C30 | 120~180 | 157 | 9.8 | 10.6 | ① | 46.5 | 155.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 36.7 | 122.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 41.1 | 137.0 |  |
| 10 | 钟大混凝土 | 施工现场 | 乌镇 小城故事一期 2号楼二层结构 | C30 | 150~210 | 199 | 9.8 | 10.6 | ① | 43.2 | 144.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 40.1 | 133.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 35.5 | 118.3 |  |
| 11 | 中天混凝土 | 生产现场 | 富丽华印刷厂三层梁板 | C30 | 90～150 | 125 | 9.8 | 10.6 | ① | 42.1 | 140.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 45.3 | 151.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 40.7 | 135.7 |  |
| 12 | 中天混凝土 | 施工现场 | 桐乡市村级集体经济壮大工程抱团项目六层梁板 | C30 | 90～150 | 127 | 9.8 | 10.6 | ① | 42.1 | 140.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 43.2 | 144.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 44.3 | 147.7 |  |
| 13 | 石门南方混凝土 | 生产现场 | 乌镇雅苑二期，3#楼东单元五层墙柱六层梁板 | C30 | 120～180 | 166 | 9.8 | 10.6 | ① | 35.2 | 117.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 34.3 | 114.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 34.1 | 113.7 |  |
| 14 | 石门南方混凝土 | 施工现场 | 桐昆集团恒邦厂区三期，管家干煤房基础 | C30 | 120～180 | 161 | 9.8 | 10.6 | ① | 34.0. | 113.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 32.9 | 109.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 33.8 | 112.7 |  |
| 15 | 众磊混凝土 | 生产现场 | 浙江晶顺建材科技有限公司新建厂区工程1#车间1-5轴二层楼面 | C30 | 120～180 | 136 | 9.12 | 10.9 | ① | 41.1 | 137.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 37.8 | 126.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 38.5 | 128.3 |  |
| 16 | 众磊混凝土 | 施工现场 | 桐昆集团恒瑞厂区3#加弹车间16-21轴一层柱 | C30 | 120～180 | 145 | 9.12 | 10.9 | ① | 44.4 | 148.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 48.1 | 160.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 46.6 | 155.3 |  |
| 17 | 鑫联混凝土 | 生产现场 | 桐乡磊石微粉有限公司60万吨叶腊石扩建项目 柱子雨篷 | C30 | 120～180 | 151 | 9.8 | 10.6 | ① | 43.0 | 143.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 41.8 | 139.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 42.0 | 140.0 |  |
| 18 | 鑫联混凝土 | 施工现场 | 优优湘溪工程 车库基础 | C30 | 120～180 | 133 | 9.8 | 10.6 | ① | 42.3 | 141.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 37.5 | 125.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 39.5 | 131.7 |  |
| 19 | 众力混凝土 | 生产现场 | 浙江飞帆纺织有限公司 1-2#车间 门卫(年产纱线1500吨和装饰布300万米技改项目) 基础柱 | C30 | 150～210 | 190 | 9.12 | 10.10 | ① | 38.4 | 128.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 36.8 | 122.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 39.9 | 133.0 |  |
| 20 | 众力混凝土 | 施工现场 | 桐乡市洲泉镇万里达电线厂 屋面 | C30 | 120～180 | 151 | 9.12 | 10.10 | ① | 35.4 | 118.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 38.2 | 127.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 36.7 | 122.3 |  |
| 21 | 磊昌混凝土 | 生产现场 | 南阳村4期拆迁安置房桩 | C25 | 150～210 | 187 | 9.7 | 10.6 | ① | 42.1 | 168.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 40.0 | 160.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 41.3 | 165.2 |  |
| 22 | 磊昌混凝土 | 施工现场 | 崇福镇南阳村四组安置房桩 | C25 | 150～210 | 178 | 9.7 | 10.6 | ① | 40.9 | 163.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 38.9 | 155.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 42.1 | 168.4 |  |
| 23 | 六合混凝土 | 生产现场 | 浙江旗源金属包装有限公司2#车间梁、构造柱 | C30 | 120～180 | 141 | 9.7 | 10.6 | ① | 46.0 | 153.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 46.1 | 153.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 45.5 | 151.7 |  |
| 24 | 六合混凝土 | 施工现场 | 浙江卡迪绒实业有限公司3-1.3-2.3-3.3-5车间基础 | C30 | 90～150 | 138 | 9.7 | 10.6 | ① | 47.8 | 159.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 44.8 | 149.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 42.8 | 142.7 |  |
| 25 | 桐化砂浆 | 生产现场 | TH170904 | M10 | 70～90 | 81 | 9.7 | 10.6 | ① | 12.5 | 125.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 12.4 | 124.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 12.2 | 122.0 |  |
| 26 | 桐化砂浆 | 施工现场 | 年产20万吨高功能全差别化纤维技改项目 | M7.5 | 70～90 | 77 | 9.7 | 10.6 | ① | 11.8 | 157.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 12.1 | 161.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 无效 | 不作评定 |  |
| 27 | 正昶砂浆 | 生产现场 | 编号：17525 | M10 | 70～90 | 76 | 9.7 | 10.6 | ① | 18.5 | 185.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 18.2 | 182.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 17.1 | 171.0 |  |
| 28 | 正昶砂浆 | 施工现场 | 中建二局悦景庄二街坊，墙体 | M5.0 | 70～～90 | 74 | 9.7 | 10.6 | ① | 11.1 | 222.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ② | 10.9 | 218.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③ | 11.3 | 226.0 |  |